新材料技术研究院

院发【2014】02号

新材料技术研究院实验室压力气瓶安全管理

实施细则（暂行）

为保证实验室压力气瓶的安全使用，保护人身及财产的安全，根据《特种设备安全监察条例》（第373号国务院令）、《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局第46号令）及《北京科技大学实验室压力气瓶安全管理办法》（校发【2012】4号）等文件要求，结合新材料技术研究院使用气瓶的具体情况，制定本细则。

- 一般管理规定

第一条  本规定适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的、公称工作压力大于或等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPaL的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶。按其临界温度可划分为三类：

1. 临界温度小于-10℃的为永久气体。

2. 临界温度大于或等于-10℃，且小于或等于70℃的为高压液化气体。

3. 临界温度大于70℃的为低压液化气体。

第二条  几种常用气体的性质和安全

1．氢气：氢气密度小，易泄露，扩散速度很快，易和其他气体混合。氢气在空气中的体积浓度在4.0%～75.6%之间时，遇火源就会爆炸。氢气应单独存放，且要放置在室外专用屋内，以确保安全。

2．乙炔：乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体。存放乙炔气瓶的地方，要求通风良好。空气中含有7～13%的乙炔易发生爆炸。乙炔和氧、次氯酸盐等化合物也会发生燃烧或爆炸。

3．氧气和压缩空气：氧气和压缩空气是助燃气体。在高温下，纯氧十分活泼。氧气瓶和压缩空气瓶周围不得有易燃易爆品或其他杂物，一定要防止与油类接触。

4．一氧化碳：纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。在空气中的体积浓度达到12.5%～74%时，遇火源易发生爆炸。一氧化碳吸入会引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。

5．氨气：氨气与空气混合到一定比例时，遇明火能引起爆炸，其爆炸极限为15.5%～25%。液氨具有腐蚀性，且容易挥发，接触液氨可引起严重冻伤。

6．氯气：黄绿色气体，有刺激性气味。在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。氧化性极强，易与很多物质反应引起燃烧。

7．二氧化碳：空气中二氧化碳浓度达到5000PPM时，会导致人呼吸困难，严重时可能丧失意识或窒息。接触液态二氧化碳可致皮肤或其他有机组织冻伤。

8. 氮气：氮气无色、无味、无毒，且不燃烧。氮气含量增加，若导致氧气含量低于19.5%时有可能引起窒息。

9. 氦气、氩气等惰性气体：惰性气体化学性质不活泼，但空气中浓度高于一定限度时会有窒息危险。液态的惰性气体与皮肤接触能引起严重冻伤。

第三条  为了避免各种气瓶使用时发生混淆，常将瓶身漆上不同颜色，写明瓶内气体名称。常见气瓶标识如下。

| 气体类别 | 瓶身颜色 | 字样 | 标字颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢气 乙炔 氧气 压缩空气 一氧化碳 氨 氯气 二氧化碳 氮气 氦气 氩气 | 淡绿 白 天蓝 黑 银灰 淡黄 深绿 铝白 黑 银灰 银灰 | 氢 乙炔 氧 压缩空气 一氧化碳 液氨 氯 二氧化碳 氮 氦 氩 | 红 红 黑 白 红 黑 白 黑 黄 深绿 深绿 |

第四条  气瓶使用单位必须有专人负责气瓶的安全工作，制定相应的安全管理制度与事故应急预案，定期对使用人员进行安全教育培训。

- 气瓶的购置、申领与储存

第五条  气瓶的购置统一由后勤集团经营管理部到具备相关资质的单位采购。各实验室不得自行购置气瓶，也不允许私自充装、运输。

第六条  使用气瓶必须填写使用申请表，经所在单位、资产管理处、保卫保密处审批备案后，由后勤集团经营管理部专人配送和安装。

第七条  对于后勤经营管理部没有的稀有、有毒有害气体，经所在单位、资产管理处、保卫保密处分别审批备案后，由后勤集团经营管理部开具介绍信，到指定有资质的经营单位购买并由专人配送、安装。

第八条  氢气等易燃易爆气瓶应单独存放，禁止与助燃气体或高温高压、带电设备混放，与明火距离不小于10米，与助燃气体不小于8米。对易燃易爆气体（如氢气）用量较大的单位，应统一设置气源并保证安全，实验室通过管路分户取用。

第九条  使用大量气瓶的单位，要设置符合要求的集中存放室，没有集中存放室的，室内气瓶数量不得超过5瓶，并要根据气体性质采取必要的防火、防电打火、防辐射等措施。

- 气瓶的使用

第十条  气瓶立放时必须按照规定固定，并配戴好瓶帽。

第十一条  气瓶严禁靠近超过40℃的热源，严禁曝晒、敲击或碰撞。

第十二条  使用后的气瓶，应按规定留0.05 Mpa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.2 Mpa～0.3 Mpa，氢气应保留2 Mpa，以防重新充气时发生危险。

第十三条  不得使用已报废或超过检验期的气瓶。废弃的气瓶要交回原充装单位处置，严禁自行处理气瓶内的残液。

- 附则

第十四条  气瓶发生意外事故时，要及时采取应急处理措施，并立即向所在单位、保卫保密处和资产管理处报告。

第十五条  对违反本细则的，依照学校现有文件条款追究其责任并处罚。

第十六条  本细则自印发之日起实行，由资产管理处负责解释。

二零一四年四月十三日